附件

丽水市区高层住宅二次供水设施技术规程

前言

本规程规定了丽水市区内高层住宅的二次供水设施建设、运行管理技术要求。

本规程主要内容包括总则、术语、基本要求、加压方式与供水系统、二次供水泵站设置要求、加压设备、水箱与压力容器、 管道、管道井、水表、试验、消毒、验收移交、运行管理以及本规程用词说明等九项。

一、总则

第一条   为保障社会公众利益，确保二次供水水质、水压和供水安全，满足人们正常生活用水需求，规范高层住宅二次供水设施建设及运行维护管理，特制定本规定。

第二条   本规定适用于本市市区范围内，建筑高度100米以下高层住宅生活用水二次供水设施的设计、建设、施工、验收、运行、监督管理。建筑高度100米以上的高层住宅生活用水二次供水设施建设、运行由城市供水企业和开发商另行商定。

第三条  二次供水工程的设计、施工、验收与运行除应执行本规程外，还须符合国家、行业、地方现行有关标准的规定。

第四条  本规程制定的主要依据：

GB150-1998《钢制压力容器》

GB/T3797-2005《电气控制设备》

GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》

GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》

GB170519-1997《二次供水设施卫生规范》

DB33/T1171-2019《住宅建筑生活二次供水工程技术规程》

GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》

GB/T50265-97《泵站设计规范》

GB50055-1993《通用用电设备配电设计规范》

GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》

GB50245-1996 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB7450-1987 《电子设备雷击保护导则》

GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》

JB/T3009-1993《微机控制变频调速给水设备》

JB/T8097-1999 《泵的振动测量与评价方法》

JB/T8098-1999 《泵的噪声测量与评价方法》

二、术语

第五条  二次供水

是指市区内对水压要求超过城市供水服务压力，在入户前须通过建筑内部供水设施将市政管网供应的自来水经储存、加压后再供给高层住宅居民用户的供水方式。

第六条  二次供水设施

是指从城市供水管道取水点至最终用户计量水表之间设施的总称。包括泵房、供水管道、储水设施、压力水容器、水泵、阀门、结算水表、水处理设备、电气、检测检验系统、自控系统、安防系统等相关设施。消防、直饮水系统不在本办法管理范围内。消防、直饮水系统不在本办法管理范围内。

第七条  涉及饮用水卫生安全的产品（简称涉水产品）

在饮用水生产和供水过程中与饮用水接触的材料、颜料及有机合成管材、管件、防护涂料、水处理剂、除垢剂、水质处理器及其他新材料和化学物质。不得使用无卫生许可批准文件的产品。

第八条  消毒

用化学、物理、生物的方法杀灭或消除环境中致病微生物的一种措施。

三、基本要求

第九条  二次供水设施管理工作应当遵循确保供水安全，节约能源、环保卫生、规划先行的原则。

第十条  二次供水设施必须独立设置，且需和市政给水管网及对应规划区块的供水能力相匹配。

第十一条  新建居民住宅二次供水设施应与住宅主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收投入使用。

第十二条  居民住宅二次供水的设计应委托符合相应资质要求和具备对应能力的设计单位完成。二次供水在项目初步设计阶段，设计单位应根据建筑方案、总平面图及区块周边市政给水管网情况，征询城市供水企业意见，由设计单位会同城市供水企业共同确定设计标准、供水方式、设备配置、节能措施、智能化控制等方面要求。

第十三条  分期开发建设的小区宜按整体规划建设二次供水设施，泵房土建部分一次建成，设备安装分期实施。分期开发建设的小区二次供水设施规划分期、分区独立设置，泵房和二次供水设施须按分区、分期要求一次性建成。

第十四条  二次供水设施应有防冻、防暴晒、防雷击等有效防护措施。

第十五条  二次供水设施应有铭牌，标明生产厂家、注册商标、生产日期、出厂编号、技术参数，随机附带产品合格证、卫生许可批文、执行标准、工艺及电气图纸等文件。

四、加压方式与供水系统

第十六条  二次供水加压方式的确定

二次供水加压方式可采用一体化无负压（叠压）增压供水、水箱+变频泵供水、水箱+变频泵+屋顶水箱供水三种方式。项目应根据城市供水管网规划布局、供水管网水压、项目用水要求等因素选定合适的供水方式。

第十七条  存在下列条件之一的不应采用无负压、无吸程的管网叠压供水方式。

（一）市政给水管网可利用的水头过低的区域，一般市政供水管网日常运行水压在0.2Mpa以下地方不宜采用叠压供水方式。水压低的特殊区块采用叠压供水方式须经城市供水企业书面同意。

（二）市政供水管网供水水量、水压波动较大的区域。

（三）使用叠压设备会对周边（现有或规划）用户用水造成较大影响的区域。

（四）供水保障率要求高需要连续供水不允许停水的用户。

第十八条  二次供水竖向分区应根据二次供水方式、建筑物用途、建筑高度、使用要求、能耗、材料设备性能、维护管理等因素进行合理的竖向分区，一般以6～8层为一个分区。各分区最低点静水压力不宜大于0.35MPa，最不利点计量水表前水压不得小于0.1MPa。不得采用户表前减压或分区分段减压阀供水形式。

五、二次供水泵站设置要求

第十九条  二次供水泵站位置、规模、水压除需考虑居住小区规模、分期建设情况、建筑高度、建筑物分布及系统维护与安全运行因素外，还应结合周边小区规划建设情况，优化和整合资源配置，优先考虑集中建设加压泵站。

第二十条  二次供水泵房须独立设置，不得与消防等其他泵房合用。

第二十一条  泵房内不得有其他管道、电缆等线路穿越。

第二十二条  泵房位置要求

（一）二次供水泵房优先设置在建筑公共地下室内，宜设置在居住建筑投影之外，不应毗邻起居室或卧室。

（二）泵房不宜毗邻变配电房、电梯机房、通讯机房等遇水、受潮会损坏、变质和引发事故的房间。

（三）二次供水泵房进出通道应从公共通道直接进入，且通道的宽度不得小于3米。

（四）室外泵房应采用成套整体泵房，设置在地面上，室外设置的泵房应符合现行国家标准《泵站设计规范》（GB/T50265）的规定。

第二十三条  泵房土建要求

（一）墙体：二次供水泵房墙壁应为砖砌或混凝土浇筑。

（二）墙面：墙面整洁无渗水，墙面及天花板用白色乳胶漆粉刷。

（三）地面：地下室泵房室内地坪应高于泵房室外地坪0.05米。地面须进行水磨，做环氧自流平地面，并根据设备布置情况划设标志线。

（四）设备基础：水泵及成套设备基础高于泵房地坪0.20米，泵房内配电设施、水质监测装置的基础应高于泵房地坪0.30米，水箱基础采用混凝土条形梁，基础高度应不小于 0.5 米，采用C25砼浇筑。

（五）泵房门：泵房门宽度不得小于 1.2 米，高度不得小于2.2m。门体材料采用防火门，并设置门禁系统。

（六）泵房面积：泵房应合理布置，除应考虑水箱或稳流罐、管线、控制柜等设施外，还应考虑有足够的巡检和维修间距，通常按摆放设备之后，预留 6 到 10 平方的维修空间的原则配置。一般泵房净面积一套系统时不小于30平方米（6米*5米），两套系统时不小于45平方米（7.5米*6米），三套系统不小于63 平方米（10.5米*6米），四套系统单排布置不小于84平方米（14米*6米），四套系统双排布置不小于88平方米（11米*8米）。带水箱的话，泵房面积须根据水箱实际大小重新测算。

（七）泵房内空间距及高度：泵房内主要通道宽度不小于1.2米；配电盘前通道宽度大于1.5米。若采用罐式无负压，泵房净高不低于3.5米；若有水箱，泵房净高不低于4米。水箱外壁与建筑墙面或其它池壁之间的间距应满足装配或维修需要，净距一般不小于0.7米；设有人孔的箱顶，箱顶板面与屋顶的净距不小于0.8米。

（八）泵房内除设备维修空间外，宜有设备备品备件储存的空间。

（九）水泵机组的布置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定，基础周围应有宽度不小于0.8米的通道；不留通道的机组的外廓面与墙壁间的净距或相邻两台机组外廓面的净距应大于0.4米。

（十）地下、半地下泵房应设置独立的排水系统，水泵基础四周应设排水沟槽，并与集水井沟通，排水沟尺寸0.25米*0.25米，地面应有不小于0.01 的坡度坡向排水设施。排水沟盖板可以采用复合塑料、铸铁、不锈钢三种材质。

（十一）泵房宜设置为干湿分离布置形式。

第二十四条  泵房电力系统要求

（一）必须有两路正式用电电源接至泵房，动力电缆引入泵房内电源柜，不得使用临时施工用电电源，用电计量应向供电局单独申请装表，电控装置应符合国家对低压电器的规范要求。泵房内电控系统宜与水泵机组、水箱、管道等输配水设备隔离设置，并应采取防水、防潮和消防措施。电控系统上方不得有管路穿过。

（二）电源采用三相五线制，额定电压为 380V/220V，电压偏差范围±5%，频率为 50HZ，允许偏差范围±0.5Hz

（三）满足设计容量需求，参考《电能质量供电电压允许偏差》 GB12325－90。

（四）泵房内电源电缆应随桥架敷设，桥架一般采用钢制。

（五）泵房应通过相关部门的消防及防雷验收，设置专用接地桩，符合GB50057－94《建筑物防雷设计规范》的相关要求。

第二十五条  泵房环境要求

（一）泵房内须设置自动排水装置。自动排水设置须配备2套相对独立的排水系统，为手/自动控制，一用一备，单套排水系统的排水能力应达到二次供水泵组的最大供水流量或水箱的溢流、泄空流量的80%（取两种流量的大值）。

（二）地下泵房应通风良好，相对湿度不能超过80%，若不能达到湿度要求则应有良好的通风、除湿设施，风机的排风量为8-10V（m3/h），V为泵房的总建筑容积。地上泵房的二次供水系统应有良好的保温、隔热措施，应在泵房的纵墙方向开窗，窗户面积通常应大于地板面积1/6-1/7，最好为1/4。

（三）泵房内部照明系统应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》（GB 50034）的要求。

（四）泵房内照明系统、排水系统、通风系统应独立设置，所需电源从双电源柜接出。

（五）泵房须预留水质在线监测系统相关接口及位置。

第二十六条  泵房网络要求

（一）泵房内须设置通讯控制箱

（二）带宽接入要求：有线光纤接入或专网光纤接入

（三）带宽速率要求：数据采集器：速率为100Mbps/台，视频监控数字摄像头不低于300万像素（带夜视功能）。

第二十七条  泵房安防要求

（一）泵房应符合《城市供水行业反恐怖防范工作标准》的要求。须安装防火防盗安全门，配置视频安防系统、入侵报警系统、出入口门禁系统及电子巡查系统，且门禁、视频与报警系统可联动控制。

（二）泵房必须按规范要求配置灭火器数量，采用二氧化碳手提式干粉灭火器，放在专用消防箱内，泵房内不得存放易燃易爆及腐蚀性物品。

（三）水泵房内须设置火灾探测报警系统，包含感烟探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾报警控制器等，火灾报警控制器须接入楼宇的消防控制系统，与楼宇的消控系统形成联动。

（四）地下式泵房设备接地应符合要求，地上式单独设置的泵房防雷、接地应符合要求，泵房内所有插座均须配有漏电保护功能。

六、加压设备

第二十八条 供水设备应具备手动、自动和远程启停控制功能，人机界面图标明显、易识别和操作，自动控制系统须可靠接地。设备须具备低压、超压、无水等多种保护措施，具备故障报警功能。

第二十九条 设备应具备远程监测功能，能实时监测和传送水泵电机电流，功率，温度、水压、水量、水质等参数至相关终端设施。自控仪表、安防、通讯设备需配备UPS供电，且UPS应急供电时间不小于1小时。

第三十条 二次供水水泵必须采用低噪声、节能型、变频调速的不锈钢水泵，采用自灌式吸水方式。二次供水设备应设置备用泵，备用泵应和主泵同型号，每台水泵宜设置单独的变频器。

第三十一条 居民住宅二次供水设施选用的水泵噪声应符合JB/T8098-1999 《泵的噪声测量与评价方法》标准中的B级，水泵振动应符JB/T8097-1999 《泵的振动测量与评价方法》标准中的B级。对振动和噪声要求高的建筑应选用更优等级的水泵。

第三十二条 水泵叶轮、轴等关键涉水材料应采用不锈钢材质。电机采用能耗低的一级能效标志电机。

七、水箱与压力水容器

第三十三条 水池、水箱的材质不易腐蚀，不影响水质，有较长的使用寿命，须选用食品级不锈钢材质。内壁涂料应无毒无味。

第三十四条 水箱总容积按最高日用水量的15%－20%确定，且须分为能独立工作的两格，水箱高度不应超过3M，当超过1.4M时，内外应架设扶梯。

第三十五条 水箱进、出水管对向设置，溢流和透气管须设置防异物装置，溢流管与泄水管不得直接与排水系统相连。

第三十六条 进水管上须设置电动阀和机械浮球阀控制进水液位，水箱应设置液位自动监测装置，能根据设定要求自动进行报警。

八、 管道、管道井、水表

第三十七条 DN100及以上埋地管道应采用球墨铸铁管，DN100及以下埋地管道和明装管道优先采用内衬不锈钢复合管，不锈钢管和钢塑复合管酌情选择。

第三十八条 增压立管要求安装在公共部位的管道井内，或在公共通道明设。管道及设施应有明显标志和水流方向。具体要求符合城市供水企业相关规定。

第三十九条 管道井尺寸应保证抄表、换表、维修立管的工作间距，每层设置外开检修门，门尺寸不得小于600mm*1200m，门须符合防火及安防要求。管道井按楼层进行分隔后，应在管道井内设置DN80的PVC排水管接至地下排水井内。

第四十条 水表均采用远传水表，配置远传抄表系统，远传线路一般设置在管道竖井内。水表原则安装在管道井内；如果无管道井，水表安装在休息（公共）平台（嵌墙安装，并根据城市供水企业一户一表要求安装表箱），应保证抄表、换表、维修立管的工作间距。

九、试验、消毒、验收移交

第四十一条 二次供水管道安装完成后须进行水压试验，水压试验须符合设计要求，水压试验合格后须冲洗消毒，并经过有资质的部门检测，合格后方可进行二次供水系统验收。

第四十二条 居民住宅二次供水设施建设完成后，工程验收还应符合下列规定：

（一）二次供水设施系统工程已按设计文件和合同要求建成，或剩余的零星工程不影响单项工程验收。

（二）相关的水土保持、环境保护以及消防设施应已按设计要求与主体工程同时建成。

（三）工程应经监理单位初检合格，并应提交验收申请。

（四）工程档案资料齐全、真实。

第四十三条  验收基本流程

管道安装完工并已经冲洗消毒，工程档案资料齐全，施工单位报监理单位初检，经监理单位初检合格，建设单位再报城市供水企业竣工验收，城市供水企业现场监督厂家调试，监测市政管网运行状态，符合要求即通过验收。

第四十四条  项目移交

二次供水设施通过竣工验收后，建设单位即与城市供水企业办理移交手续，完成交接后就由城市供水企业负责运行维护。

二次供水工程移交时，建设单位须一并将下列竣工资料、文件汇总立卷提供给城市供水企业存档，具体如下：

（一）施工图、设计变更文件、竣工图；

（二）隐蔽工程验收资料；

（三）工程所包括设备、材料的合格证、质保卡、说明书等相关资料；

（四）涉水产品的卫生许可批件；

（五）系统试压、冲洗、消毒、调试检查记录；

（六）水质检测报告；

（七）环境噪声监测报告；

（八）工程质量评定表；

（九）工程施工单位相关资质及人员资格证印件；

（十）泵房内全景照片印件；

（十一）当地供水主管部门要求的管理表格。

第四十五条  运行维护参照浙江省二次供水技术规程中的篇章执行。

本规定未明确的参照国家、浙江省及丽水市相关规范执行。